### 6.3.6 空调与采暖系统冷热源及管网 节能分项工程监理控制要点及目标值

### 6.3.6.1材料、设备进场检查验收

### 1、专业监理工程师对工程所用进场材料和半成品、成品及设备进行检查，检查内容有：

- 空调与采暖系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、规格和外观等进行检查验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收与核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，并形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行标准和规定。

  - 热交换器的单台换热量；

  - 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的额定制冷量（制热量）、输入功率、性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV）；

  - 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比（EER）；

  - 空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比（ER）；

  - 自控阀门与仪表的技术性能参数。

检查内容：

- 设备、材料出厂质量证明文件及检测报告是否齐全；实际进场设备、材料的类型、材质、规格、数量等是否满足设计和施工要求；设备、材料的外观质量是否满足设计要求或有关标准的规定。质量合格证明文件必须是中文的表示形式，应具备产品名称、规格、型号、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家的名称、地址、出厂产品检验证明或代号、必要的测试报告；对于进口产品，必须有商检合格报告。同种材料、同一种规格、同一批生产的要有一份原件，如无原件应有复印件并指明原件存放处。重点检查以下几个方面的质量证明文件：

  - 阀门、仪表等应有产品质量合格证及相关性能检测报告。

  - 绝热材料应有产品质量合格证和材质检测报告，检测报告必须是有效期内的抽样检测报告。使用到建筑物内的保温材料还要有防火等级的检测报告。

  - 锅炉的单台容量及额定热效率。

  - 热交换器的单台换热量。

  - 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）几组的额定制冷量（制热量）、输入功率、性能系数（COP）及综合部分符合性能系数（IPLV）；

  - 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节几组的名义制冷量、输入功率及能效比（EER）；

  - 集中采暖系统热水循环水泵的流量、扬程、电机功率及耗电输热比；

  - 空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比（ER）;

  - 自控阀门与仪表的技术性能参数；

检验方法：对实物现场验收。检查外观情况；对重要设备等的技术性能参数进行现场核查，即将技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物一一核对。

检查数量：对进场的材料和设备应全数检查。

- 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料进场时，应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。

### 材料的见证取样

见证取样表                                                      表6.3

| 序号 | 见证取样材料名称 | 复验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 绝热材料 | 导热系数、密度、吸水率 |  |

6.3.6.2检验批、工序验收

1、工序控制要点：

- 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定：

  - 管道系统的制式，应符合设计要求；

  - 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

  - 空调冷（热）水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行；

  - 供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行。

检查内容：

- 现场查看管道系统安装的制式、管道的走向、坡度、管道分支位置、管径等，并与工程设计图纸进行核对。

- 逐一检查设备、自控阀门与仪表的安装数量及安装位置，并与工程设计图纸核对。

- 检查空调冷（热）水系统，看其能否实现设计要求的运行方式（变流量或定流量运行）。

- 检查供热系统，是否具备能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求的调节运行（集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行）。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统，应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并有详细的文字记录和必要的图像资料。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

- 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定：

  - 规格、数量应符合设计要求；

  - 方向应正确，位置应便于操作和观察。

- 检验方法：观察检查。

- 检查数量：全数检查。

- 热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组等设备的安装，应符合下列要求：

  - 规格、数量应符合设计要求；

  - 安装位置及管道连接应正确。

检查内容：检查设备的规格、数量；安装位置及管道连接。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工要求，可按照细则前面规定执行。

- 当输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，采用封闭孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层应完整，且封闭良好。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工参照节能规范执行。

2、需要检查验收的隐蔽工程：被隐蔽部位的管道、设备、阀门部件的安装情况及绝热情况，且安装和绝热应分两次验收。

3、其他：

- 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定：

  - 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试；

  - 冷热源和辅助设备必须同建筑物内空调或采暖系统进行联合试运转及调试；

  - 联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或规定值应符合表4的有关规定。当联合试运转及调试不在制冷期或采暖期时，应先对下表中序号2、3、5、6四个项目进行检测，并在第一个制冷期或采暖期内，带冷（热）源补做序号1、4两个项目的检测。

联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- |
|  | 室内温度 | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃ 夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
|  | 供热系统室外管网的水力平衡度 | 0.9～1.2 |
|  | 供热系统的补水率 | ≤0.5% |
|  | 室外管网的热输送效率 | ≥0.92 |
|  | 空调机组的水流量 | ≤20% |
|  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | ≤10% |

检查内容：检查试运转和调试方案，观察试运转和调试情况，核查试运转和调试记录。

检验方法：观察检查；核查试运转和调试记录。

检查数量：全数检查。

### 6.3.7 配电与照明 节能分项工程监理控制要点及目标值

### 6.3.7.1材料、设备进场检查验收

### 1、专业监理工程师对工程所用进场材料和半成品、成品及设备进行检查，检查内容有：

  - 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师（建设单位代表）检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

  - 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于下表的规定。

荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 磨砂、棱镜 |  |  |
| 荧光灯灯具 | 75% | 65% | 55% | 60% |  |
| 高强度气体放电灯灯具 | 75% |  |  | 60% | 60% |

  - 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于下表的规定。

镇流器能效限定值

| 标称功率（W） |  | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇流器能效因素（BEF） | 电感型 | 3.154 | 2.952 | 2.770 | 2.232 | 2.146 | 2.030 | 1.992 |
|  | 电子型 | 4.778 | 4.370 | 3.998 | 2.870 | 2.678 | 2.402 | 2.270 |

  - 照明设备谐波含量限值应符合下表的规定。

照明设备谐波含量的限值

| 谐波次数n | 基波频率下输入电流百分比数表示的最大允许谐波电流（%） |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 30×λ注 |
| 5 | 10 |
| 7 | 7 |
| 9 | 5 |
| 11≤n≤39（仅有奇次谐波） | 3 |

注：λ是电路功率因数。

检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。

检查数量：全数检查。

  - 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合下表的规定。

不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

| 标称截面（mm2） | 20℃时导体最大电阻（Ω/km）圆铜导体（不镀金属） |
| --- | --- |
| 0.5 | 36.0 |
| 0.75 | 24.5 |
| 1.0 | 18.1 |
| 1.5 | 12.1 |
| 2.5 | 7.41 |
| 4 | 4.61 |
| 6 | 3.08 |
| 10 | 1.83 |
| 16 | 1.15 |
| 25 | 0.727 |
| 35 | 0.524 |
| 50 | 0.387 |
| 70 | 0.268 |
| 95 | 0.193 |
| 120 | 0.153 |
| 150 | 0.124 |
| 185 | 0.0991 |
| 240 | 0.0754 |

检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。

检查数量：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。

### 材料的见证取样

见证取样表                                                     表6.3

| 序号 | 见证取样材料名称 | 复验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆、电线 | 线、缆截面及每芯导体电阻值 |  |

6.3.7.2检验批、工序验收

1、工序控制要点：

- 工程安装完成后应对低压配电系统进行调试，调试合格后应对低压配电电源质量进行检测。其中：

  - 供电电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%；单相220V为＋7%、－10%。

  - 公共电网谐波电压限值为：380V的电网标称电压，电压总谐波畸变率（THDu）为5%，奇次（1～25次）谐波含有率为4%，偶次（2～24次）谐波含有率为2%。

  - 谐波电流不应超过下表中规定的允许值。

谐波电流允许值

| 标准电压（kV） | 基准短路容量（MVA） | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

  - 三相电压不平衡度允许值为2%，短时不得超过4%。

检验方法：在已安装的变频和照明等可产生谐波的用电设备均可投入的情况下，使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量。

检查数量：全部检测。

- 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值。

  - 照度值不得小于设计值的90%；

  - 功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB50034中的规定。

检验方法：在无外界光源的情况下，检测被检区域内平均照度和功率密度。

检查数量：每种功能区检查不少于2处。

一般项目

  - 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，应采用力矩扳手拧紧，制作应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303标准中的有关规定。

检验方法：使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。

检查数量：母线按检验批抽查10%。

  - 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

  - 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

检验方法：在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷，使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。

检查数量：全部检查。

2、需要检查验收的隐蔽工程：被隐蔽部位的电气线路支架安装（位置、环境、材料、焊接、固定、间距）、线槽敷设（位置、连接、弯曲半径、支承固定、开孔）、电线管敷设（预埋工艺、弯制、中间拉线盒、管连接、软管连接、管密封、标记）、线缆敷设（弯曲半径、截面利用率、固定、敷设间距、接头、与设备连接） 。

### 6.3.8 监测与控制 节能分项工程监理控制要点及目标值

### 6.3.8.1材料、设备进场检查验收

1、专业监理工程师对工程所用进场材料和半成品、成品及设备进行检查，检查内容有 监测与控制系统，能耗计量系统以及建筑能源管理系统。

6.3.8.2检验批、工序验收

1、工序控制要点：

一般规定

- 监测与控制系统施工质量的验收应执行《智能建筑工程质量验收规范》GB50339相关章节的规定和（GB50411）规范的规定。

- 监测与控制系统验收的主要对象应为通风与空气调节和配电与照明所采用的监测与控制系统，能耗计量系统以及建筑能源管理系统。

- 监测与控制系统的施工单位应依据国家相关标准的规定，对施工图设计进行复核。当复核结果不能满足节能要求时，应向设计单位提出修改建议，由设计单位进行设计变更，并经原节能设计审查机构批准。

- 施工单位应依据设计文件制定系统控制流程图和节能工程施工验收大纲。

- 监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段。

- 工程实施由施工单位和监理单位随工程实施过程进行，分别对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量进行检查，及时对隐蔽工程和相关接口进行检查，同时，应由详细的文字和图像资料，并对监测与控制系统进行不少于168h的不间断试运行。

- 系统检测内容应包括对工程实施文件和系统自检文件的复核，对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。

系统检测内容分为主控项目和一般项目，系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。

- 对不具备试运行条件的项目，应在审核调试记录的基础上进行模拟检测，以检测监测与控制系统的节能监控功能。

主控项目

- 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时，应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，且应形成相应的质量记录。各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

检验方法：进行外观检查；对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

- 监测与控制系统安装质量应符合以下规定：

  - 传感器的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定；

  - 阀门型号和参数应符合设计要求，其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求；

  - 压力和压差仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合产品要求；

  - 流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等应符合产品要求；

  - 温度传感器的安装位置、插入深度应符合产品要求；

  - 变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合设计要求；

  - 智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置应符合产品要求；

  - 涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置，管道保温时应做明显标注。

检验方法：对照图纸或产品说明书目测和尺量检查。

检查数量：每种仪表按20%抽检，不足10台全部检查。

- 对经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能，应符合设计要求。

检验方法：调用节能监控系统的历史数据、控制流程图和试运行记录，对数据进行分析。

检查数量：检查全部进行过试运行的系统。

- 空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统应成功运行，控制及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接数字控制器或冷热源系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量：全部检测。

- 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量：按总数的20%抽样检测，不足5台全部检测。

- 监测与计量装置的检测计量数据应准确，并符合系统对测量准确度的要求。

检验方法：用标准仪器仪表在现场实测数据，将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行比对。

检查数量：按20%抽样检测，不足10台全部检测。

- 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求。

检验方法：试运行时，监测供配电系统的运行工况，在中央工作站检查运行数据和报警功能。

检查数量：全部检测。

- 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无要求时应实现下列控制功能：

  - 公用照明区应采用集中控制并应按照建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要采取调光或降低照度的控制措施；

  - 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式控制：

  - 所控灯列与侧窗平行；

  - 会议室按靠近或远离讲台分组。

检验方法：

  - 现场操作检查控制方式；

  - 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回路的开关控制，观察相应回路的动作情况；

  - 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回路的动作情况；

  - 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式，观察相应回路的控制情况；

  - 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制情况。

检查数量：现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测。

- 综合控制系统应对以下项目进行功能检测，检测结果应满足设计要求：

  - 建筑能源系统的协调控制；

  - 通风与空调系统的优化监控。

检验方法：采用人为输入数据的方法进行模拟测试，按不同的运行工况检测协调控制和优化监控功能。

检查数量：全部检测。

- 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合设计要求。

检验方法：对管理软件进行功能检测。

检查数量：全部检查。

一般项目

    - 检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能，主要包括下列内容：

  - 控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一致，控制系统性能稳定符合设计要求；

  - 控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度应符合设计要求；

  - 冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能应符合设计要求；

  - 应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能、设备及网络故障自检测功能应符合设计要求；

  - 控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计要求；

  - 故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计要求；

  - 设备启动和停止功能及状态显示应正确；

  - 被控设备的顺序控制和连锁功能应可靠；

  - 应具备自动控制/远程控制/现场控制模式下的命令冲突检测功能；

  - 人机界面及可视化检查。

检验方法：分别在中央工作站、现场控制器和现场利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过与设定的显示要求对照，进行上述系统的性能检测。

检查数量：全部检测。

### 6.3.9 可再生能源（太阳能热水系统） 节能分项工程监理控制要点及目标值

太阳能热水系统应根据施工安装特点，按基座与支架、太阳能集热器、集热循环水箱及贮热水箱、辅助能源及辅助加热设备、水泵、附件、管路及电气与自动控制系统安装进行分项工程的验收与系统验收。

系统按一个检验批验收。

### 6.3.9.1材料、设备进场检查验收

1、专业监理工程师对工程所用进场材料和半成品、成品及设备进行检查，检查内容有：

- 集热器、集热循环水箱及贮热水箱必须有质量合格证明文件及具有效期内的形式检验报告，报告应符合国家技术标准或设计要求。

- 管道及系统附属材料必须有质量合格证明文件及具有效期内的形式检验报告，报告应符合国家技术标准或设计要求。监理可以按设计图纸结照实物核对质量保证书、产品检测报告、型式检验报告。

- 辅助能源、辅助加热设备的型号、规格、参数接地保护防漏电及防干烧等保护装置均应符合设计和相关标准要求。

6.3.9.2检验批、工序验收

1、工序控制要点：

- 基座与支架

- 太阳能热水系统基座应与主体结构连接牢固且不得破坏屋面防水层、保温层。当采用后加锚栓连接时，每个连接节点不应少于2个锚栓，且应进行承载力现场试验，必要时进行极限拉拨试验。

- 屋面结构层上现场施工的基座完工后，底面应做防水加强处理。

- 太阳能热水系统的支架及材料应符合设计要求，且应按设计要求安装在主体结构上，与主体结构牢固连接。

- 支承太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物接地系统连接可靠。需做接地电阻测试记录。

- 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件，在太阳能热水系统安装前应涂防腐涂料。钢结构支架焊接完毕，应做防腐处理。

- 集热器、集热循环水箱及贮热水箱

- 集热器连接完毕，集热循环水箱及贮热水箱应进行检漏试验。

- 集热器应与主体结构或集热器支架牢靠固定，防止滑脱。

- 钢板焊接的贮热水箱，水箱内外壁均应按设计要求做防腐处理。内壁防腐材料应卫生，无毒，且能承受所贮存热水的最高温度。

- 太阳能热水系统最低处应安装泄水装置。

- 太阳能集热器的朝向、倾角及其前后左右距离，应符合设计要求。

- 集热循环水箱及贮热水箱及管道应按设计要求保温。监理可以对照设计图纸，做针刺法检查。

- 管道及附属系统

- 阀门的强度和严密性试验应符合设计要求。

- 水泵、电磁阀、阀门的安装方向应正确、并便于更换。

- 承压管道和设备应做水压试验；非承压管道和设备应做灌水试验。

- 传感器的接线、接线盒与套管之间的传感器屏蔽线做二次防护处理及两端做防水处理，应符合设计和相关标准要求。

- 水泵及管道应设置减震设施。

- 电磁阀应水平安装，阀前应加装细网过滤器，阀后应加装调压作用明显的截止阀。

- 水泵吸水管上应装阀门，且水管上应装单身阀、阀门及压力表。

- 管道保温材质及厚度应符合设计及相关标准的要求。

- 压力表的安装应符合设计要求。取压点应选择在流速稳定的直线管段上，或在容器介质流动平稳的区域。

2、需要检查验收的隐蔽工程：

预埋件及基座安装、管道连接及保温、      。

# 7 建筑节能工程监理工作方法及措施

### 7.1审查内容：

7.1.1 审查建筑节能设计图审手续是否完备；如有较大变更批准手续是否齐全。

7.1.2审查承包单位的质量保证体系、安保体系是否建立健全。

7.1.3建筑节能工程开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施，提出审查意见。

7.1.4审核承包单位报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表（包括墙体材料、保温材料、门窗幕墙、采暖空调系统、照明设备等）及其质量证明资料，具体如下：

- 质量证明资料（保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告，如保温板等，）是否合格、齐全，是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。

- 是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。

- 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。

7.1.5当承包单位采用建筑节能新材料、新工艺、新技术、新设备时，应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

7.1.6总监理工程师应审查建设单位或施工承包单位提出的工程变更，是否会影响建筑节能；总监理工程师应检查工程变更是否遵循原审查途径进行了工程变更的申报和审查。发现有违反建筑节能标准的，应提出书面意见加以制止。

7.1.7对承包单位报送的建筑节能隐蔽工程、检验批和分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。对承包单位报送的建筑节能分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，审核和检查建筑节能施工质量验评资料是否齐全，符合要求后予以签认。

### 7.2复核内容：

7.2.1施工单位生产资质、安全生产许可证，特种作业人员上岗证。

7.2.2墙体主体结构基层的坐标、尺寸和位置复核，保温层、饰面层厚度复核，墙体节能构造部位复核等；幕墙结构基层尺寸复核，隔汽层安装尺寸复核以及幕墙玻璃、通风换气系统等安装尺寸复核等；门、窗和玻璃安装尺寸复核，热桥薄弱部位构造措施复核等；屋面结构基层、保温隔热层、保护层、防水层和面层等尺寸复核；地面结构基层、保温隔热层、隔离层、保护层、防水层和面层等尺寸复核；采暖节能工程、通风与空调节能工程等安装尺寸复核。

7.2.3对于关键部位，监理复核后，应组织相关单位共同进行阶段性验收或实地检查验收，办理交接检手续。

### 7.3质量安全问题的处理方法：

7.3.1对未按照节能设计方案和节能施工方案实施及建筑节能施工过程中出现的质量问题，及时下达监理工程师通知单，要求承包单位整改，并检查整改结果，如不整改，下发停工令，必要时上报行政主管部门。

7.3.2对未经监理人员验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备，不得在工程上使用或安装；对国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备，监理人员不得签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备撤出现场。

7.3.3对于施工过程的安全问题，下发监理工程师通知单要求承包单位整改，并检查整改结果；重大安全隐患，尤其是消防安全隐患，及时下发停工令。

7.3.4对于建设单位要求承包单位不按照节能设计方案实施（包括甲供材料、设备）的，应向建设单位签发备忘录。

### 7.4旁站

监理人员对在涉及结构和使用安全的重点施工单位和隐蔽工程及影响工程质量的特殊过程和关键工序进行旁站。

本项目建筑节能工程监理旁站部位主要包括：对易产生热桥的部位以及墙体、屋面保温层隐蔽前的施工。

其他：在旁站过程中，如发现有不按照规范和设计要求施工面影响工程质量时，应及时向施工单位负责人提出口头或书面整改通知，要求施工单位整改，并检查整改结果；对于无法及时整改事项，应在事后进行专项检测或经设计复核以满足要求；否则要求施工单位采取修复或返工并达到要求，将结果报告建设单位。

### 7.5平行检验

建筑节能工程平行检验涉及到建筑工程施工过程控制和验收控制，通过对验收批和中间验收层次及最终验收单位的确定，实施对工程施工质量的过程控制和终端把关，确保工程施工质量达到要求的标准。

本工程各节能分项的平行检验计划表                     表7.1

| 序号 | 分项工程名称 | 检验项目 | 检验方案 | 检验标准 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墙体节能 | 保温材料厚度 | 每检验批不少于3处 | 设计文件 | 尺量，钢针插入 |  |
|  |  | 门窗洞口、凸窗侧边 | 每检验批抽查5% | 设计文件 | 核查 |  |
|  | 幕墙节能工程 | 保温材料 | 每检验批抽查10% | 设计文件 | 尺量，钢针插入 |  |
|  |  | 隔汽层构造 | 每检验批抽查10% | 设计文件 | 核查 |  |
|  |  | 变形缝处做法 | 每检验批抽查10% | 设计文件 | 核查 |  |
|  | 门窗节能工程 | 金属门窗隔桥隔热措施 | 按检验批抽查30% | 设计文件 | 核查 | 随机抽样 |
|  |  | 窗框与洞口之间的构造 | 全数检查 | 设计文件 | 核查 |  |
|  | 屋面节能工程 | 保温隔热层构造 | 每100M2抽查一处 | 设计文件和有关标准 | 观察、尺量 |  |
|  |  | 热桥构造 | 每100M2抽查一处 | 设计文件和有关标准 | 观察、尺量 |  |
|  | 地面节能工程 | 保温材料的品种、规格 | 按进场批次，每批抽取3个试样 | 设计文件和有关标准 | 观察、尺量、称重 | 随机抽样 |
|  |  | 现场的施工质量 | 每检验批抽查2处 | 设计文件和有关标准 | 核查 |  |
|  | 通风与空调节能工程 | 风管的制作与安装 | 按数量抽查10% | 设计文件和有关标准 | 观察、尺量 | 不少于1个系统 |
|  |  | 水管道与支、吊架之间的构造 | 按数量抽检5% | 设计文件和有关标准 | 观察、尺量 |  |
|  | 空调与采暖系统冷、热源及管网节能工程 | 系统试运转及调试 | 全数检查 | 设计文件和有关标准 | 核查 |  |
|  | 配电与照明节能工程 | 电缆、电线截面、电阻值 | 同厂家各规格总数的10% | 设计文件和有关标准 | 核查 |  |
|  | 监测与控件节能工程 | 仪表安装 | 每种仪表20%抽检 | 设计文件和有关标准 | 核查 |  |
|  |  | 系统调试、运转 | 全数检查 | 设计文件和有关标准 | 核查 |  |

### 7.6巡视检查内容：

为了加强施工过程的控制力度，现场监理人员巡视的内容主要有：检查施工人员情况；检查施工工艺、顺序、方法；检查施工质量情况，检查安全文明施工情况等。

巡视的重点内容有：所有保温层的基层隐蔽，所有保温层隐蔽，管线安装 。

### 7.7现场协调方式：

会议是建设工程监理中最常用的一种协调方法，常用的会议协调包括第一次工地会议、监理例会、专题监理会议等。

1.第一次工地会议

2.监理例会

3.专题监理会议

### 7.8其他监理方法：

1、实行样板间制度，样板间验收合格后进行大面的施工。

2、通过对平行检验、见证取样数理统计分析节能工程施工质量情况。

### 7.9节能检测

7.9.1内容：

热工性能、外墙现场节能构造检测、幕墙（外窗）气密性检测、通风与空调、配电与照明等系统节能性能检测等。

节能检测主要项目及要求                        表7.2

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 允许偏差或规定值 | 监理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热工性能 （室内温度） | 按房间总数抽测10% | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃；夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ | 见证，核查检测报告 |
| 2 | 外墙节能构造钻芯检验 | 3个芯样 | 实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90% | 见证，核查检测报告 |
| 3 | 幕墙外窗气密性 | 一个试件 | 按照GB/T21086-2007、GB/T15227-2007和GB/T18250-2000判定 | 见证，核查检测报告 |
| 2 | 各风口的风量 | 按风管系统数量抽查10％，且不得少于1个系统 | ≤15％ | 见证 |
| 3 | 通风与空调系统的总风量 | 按风管系统数量抽查10％，且不得少于1个系统 | ≤10％ | 见证 |
| 4 | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽10 ％，且不得少于1个系统 | ≤20％ | 见证 |
| 5 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 全数 | ≤10％ | 见证 |
| 6 | 平均照度与照明功率密度 | 按同一功能区不少于2处 | ≤10％ | 见证 |
| 7 | 可再生能源 | 根据相关规范要求 | 根据相关规范或合同要求 | 见证 |

### 7.10验收

7.10.1验收条件

建筑节能分部工程的质量验收，在检验批、分项工程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造实体检验，外窗气密性现场检测，以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。

7.10.1.1所含分项工程验收合格情况：

1、 建筑节能工程的检验批质量验收合格，符合下列规定：

1）检验批应按主控项目和一般项目验收；

2）主控项目应全部合格；

3）一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4）应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

2、建筑节能分项工程质量验收合格，符合下列规定：

1）分项工程所含的检验批均应合格；

2）分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

7.10.1.2质量控制资料完整情况：

1、设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2、主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；

3、隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

4、分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录；

5、建筑围护结构节能构造现场实体检验记录；

6、外窗气密性现场检测报告；

7、风管及系统严密性检验纪录；

8、现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录；

9、设备单机试运转及调试记录；

10、系统联合试运转及调试纪录；

11、系统节能性能检验报告；

12、其他对工程质量有影响的重要技术资料。

7.10.1.3现场热工性能检测情况：

1、外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

2、外窗气密性现场实体检测结果应合格；

3、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

7.10.2验收程序：

1、节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；

2、节能分项工程验收由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；

3、节能分部工程验收应由总监理工程师主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员应参加。

7.10.3其他：

1、外墙节能构造钻芯检验当取样检验结果不符合设计要求时，应委托具备检测资质的检测机构增加一倍数量再次取样检验。仍不符合设计要求时应判断围护结构节能构造不符合设计要求。此时应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的单位重新验算房屋的热工性能，提出技术处理方案。

2、当外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定的，应应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验，仍然不符合要求时应给出“不符合要求”的结论；当外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定的，查找原因进行修理，使其达到要求后重新检测，合格后方可通过验收。

3、采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应进行系统节能性能的检测，且应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目，应在保修期内补做。

### 7.11建筑节能工程监理安全监督管理

7.11.1开工前的安全监督管理：

1、严格审核承包单位的安全生产管理体系，审查内容主要为：企业营业执照、企业资质等企业资质，主要管理人员上岗证，相应的质量管理体系、项目部管理制度和质量管理组织框架图；单位安全生产许可证A类证书、项目经理安全生产B类证书、安全员C类证书、特殊工种人员等人员的资质证书，相应的安全管理组织框架图、安全目标考核体系、安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度、安全事故追究制度及奖惩措施等资料，重点审查施工现场防火制度和防火安全措施。（采用江苏省建设厅统一监理用表的A1表和A3.2表）

2、严格审查施工组织设计的安保措施、安全专项方案（如施工临时用电方案及紧急救援处理预案）；督促施工单位编制消防设施平面图，建立应急预案，并定期演练；督促施工单位建立健全临时用电管理制度，加强临时用电施工管理。（采用江苏省建设厅统一监理表格的A3.1和A3.9表）

3、严格审查工程安全防护措施费使用计划。（采用江苏省建设厅统一监理表格的A4.4表）

4、明确建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实施总承包的，由总承包单位负责。总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自施工现场消防安全方面的义务。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。

7.11.2节能施工过程（含消防安全）安全监督管理：

1、定期开展施工现场消防安全检查，监督检查施工现场各项防火措施的落实情况，督促施工单位及时进行隐患整改，发现重大火灾隐患，应责令其停止施工作业。

2、对建筑工程选用的消防产品进行核查，不得同意在工程上使用或者安装不符合市场准入制度及质量不合格的产品。

3、检查落实建筑工程的节能施工现场是否符合国家工程建设消防标准的要求。

7.11.3其他：

1、向建设单位建议按时拨付安全措施费用。

2、建议建设单位与施工单位在订立合同中应当明确各方对施工现场消防安全的责任。

3、对节能施工现场的管理要求

- 施工现场应明确划分固定动火作业、易燃易爆材料存放、易燃废品集中站、临时办公区和生活区等区域。

- 施工现场应设置临时消防车道，其宽度不得小于4米，并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

- 施工现场要配备消防器材，做到布局、选型合理。要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。

- 建筑施工现场必须按照使用明火的范围、时间和危险程序建立相应的审批制度，并严格履行有关审批手续。作业人员使用明火（如进行电、气焊切割作业），必须开具用火证，落实监护人员和监护措施，并配备灭火器具。

- 建筑工程内氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。

- 临时用电必须安装过载保护装置，严禁超负荷使用电气设备。

- 施工单位应当按照仓库防火管理规则存放、保管施工材料。易燃易爆物品应按其性质专库分类储存。库房应采用非燃烧材料搭设，用电符合防火规定。

- 设置临时室内消防给水，临时室内消防给水系统管道直径不应小于100mm，栓口直径应为65mm。

# 8 表式

## GB50411规范附录中表式及建设行政主管部门规定用表：建筑节能工程的表式主要采用国标《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）附录要求的表格（详见附表2～5），成套的建筑节能工程施工质量验收资料按照江苏省建设厅文件“关于统一使用《建筑节能工程施工质量验收资料》的通知”（苏建质〔2007〕371号）的统一用表，后附国标附录表格。

## 附表1建筑节能材料见证取样一览表

| 类型 | 检验内容及 项目 |  | 复验性能指标 | 复验批次 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件 | 1 | 耐碱玻纤 网格布 | 单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留率 | 同一厂家、同一品种的产品，当工程建筑面积20000㎡以下时各抽查不少于3次；当工程建筑面积在20000㎡以上时抽查个不少于6次。（用于屋面、地面节能工程时，同一厂家、同一品种的产品各抽查不少于3组） |  |  |
|  | 2 | 热镀锌电 焊钢丝网 | 网孔大小、丝径、焊点抗拉力、热镀锌质量（抗腐蚀性能） |  |  |  |
| 聚苯板（EPS、XPS）等 | 1 | 板材 | 尺寸（现场自检）、表观密度、尺寸稳定性、抗拉强度、导热系数 |  | 尺寸检测项目，材料进场后由监理进场检查，并建立检查记录 |  |
|  | 2 | 胶粘剂 | 干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度（与水泥砂浆） |  | 拉伸粘结强度 | 试件制样后养护7d进行拉伸粘结强度检验，发生争议时，以养护28d为准。 |
|  | 3 | 抹面砂浆 抗裂砂浆 界面砂浆 | 干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度（与保温层） |  |  |  |
| 自保温 墙体 材料 | 1 | 块料 | 导热系数、密度和抗压强度、平衡含水率 | 同一厂家、同一品种的产品，当工程建筑面积20000㎡以下时各抽查不少于3次；当工程建筑面积在20000㎡以上时抽查各不少于6次。 |  |  |
| 锚固件 | 1 | 锚固力 | 拉拔力 | 每个检验批不少于3处 |  |  |
| 幕墙 | 1 | 幕墙玻璃 | 可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点 | 同一厂家的同一种产品抽查不少于一组 |  |  |
|  | 2 | 气密性指标 | 气密性 | 幕墙面积大于建筑外墙面积50%或3000㎡时，对一个单位工程中面积超过1000㎡的每一种幕墙均取一个试件进行检测 | 试验室见证送样 |  |
| 外窗 | 同幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 通风与空调节能工程 |  |  | 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；绝缘材料的导热系数、密度、吸水率 | 同一厂家同一规格的风机盘管按其数量的2%进行复验，但不得少于2组；同一厂家同材质的绝热材料复试次数不得少于2次 |  |  |
| 空调与采暖系统、热源及管网节能工程 |  |  | 绝热材料的导热系数、密度、吸水率 | 同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次 |  |  |
| 配电与照明节能工程 |  |  | 电缆、电线截面和每芯导体电阻值 | 同厂家各种规格的10%，且不少于2个规格 |  |  |
| 现场热工性能检测 |  |  | 屋面、墙体传热系数及隔热性能 | 公共建筑应逐幢抽样检测 |  |  |

## 附表2 建筑节能分部、分项工程和检验批的质量验收表

建筑节能分部工程质量验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  | 验收结论 |  | 监理工程师签字 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 墙体节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 幕墙节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 门窗节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 屋面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 地面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 采暖节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 通风与空调节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 配电与照明节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 监测与控制节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙节能构造现场实体检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗气密性现场实体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统节能性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位： |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 施工单位： |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 设计单位： |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位： |  |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |

## 附表3 建筑节能分项工程质量验收汇总应按下表的规定填写

＿＿＿＿分项工程质量验收汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业质量（技术）负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论： 监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

## 附表4 建筑节能工程检验批/分项工程质量验收应按下表的规定填写。

＿＿＿＿检验批/分项工程质量验收表           编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工 班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定纪录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |
| 主控项目 | 1 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表5 建筑节能工程质量隐蔽验收记录表

节能工程质量隐蔽验收记录     编号：

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 隐蔽工程项目 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工标准名称 及编号 |  |  |  | 施工图名称及 编号 |  |  |  |
| 隐蔽工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  | 施工单位 自查记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 1 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 附图片资料 份 编号： |  | 建议图片资料单独汇总，同一隐蔽验收项目的不同隐蔽验收内容会对应同一图片 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 自查结果 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |